## Z.S. IDVOR
r.b. | opis radova | j.m. | količina
REKONSTRUKTCIJA I DOGRADNJA ZDRAVSTVENE STANICE U IDVORU
ulica Mihajla Pupina broj 44a, Idvor
katastarska parcela broj 312 k.o. Idvor
Rekonstrukcija i dogradnja
1 | GRAĐEVINSKO ZANATASKI RADOVI
1 | DEMONTAŽE I RUŠENJA
Napomena: Šut i otpadni materijal utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 5km
1.1. | Demontaža vrata
Demontaža drvenih i čeličnih vrata prosečne veličine 2m2 sa odvozom na deponiju
Obračun po kom
| 158x280 čelična vrata | kom | 2
| 90x200 drvena vrata | kom | 7
| 188x280 drvena pregrada | kom | 1
1.2. | Demontaža i ugradnja prozora
Pažljiva demontaža pvc prozora sa ugradnjom u novi otvor. Prozor dovesti u funkcionalno stanje.
Obračun po kom
| 168x140 pvc prozor sa roletnom | kom | 3
1.3. | Obijanje zidnih pločica
Obijanje postojećih zidnih fajans pločica
| Obračun po m2 | m2 | 10
1.4. | Rušenje zidova od opeke
Rušenje postojećih zidova od opeke sa ravnim odsecanjem ivica i privremenim obezbeđivanjem međuspratne konstrukcije od pada. U količini je i rušenje parapeta.
| Obračun po m3 | m3 | 4.2
1.5. | Probijanje otvora sa izradom nadvratnika
Probijanje otvora u nosivom zidu od opekarskih blokova debljine 25cm sa ravnim odsecanjem ivica i izradom betonske nadvratne grede od armiranog betona MB 30.
Obračun po kom otvora
| 81x225cm+nadvratnik | kom | 1
| 91x225cm+nadvratnik | kom | 1
| 100x225cm+nadvratnik | kom | 1
1.6. | Rušenje betonskog stepeništa
Rušenje postojećeg ulaznog betonskog stepeništa zajedno sa teraco oblogom.
U količini je i rušenje dela poda postrojenja eko česme za izradu novih stepenika.
| Obračun po m3 | m3 | 1.5
1.7. | Rušenje podnih obloga
Rušenje podnih obloga od keramičkih pločica, teraca i sl. U prosečnoj debljini 3cm.
| Obračun po m2 | m2 | 99
1.8. | Rušenje dela podne konstrukcije
Rušenje delova podne konstrukcije zbog priključenja instalacija kanalizacije na postojeći vod. Prosečna debljina konstrukcije je 20cm.
| Obračun po m2 | m2 | 15
1.9. | Obijanje fasadnog maltera
Obijanje oštećenog i podklobučenog fasadnog maltera sa čišćenjem fuga u dubini min 1cm.
| Obračun po m2 | m2 | 15
1.10. | Rušenje dimnjaka iznad krova
Rušenje oštećenih i dotrajalih dimnjaka dimenzija 40x40cm od opeke iznad krova. Rušenje izvršiti pažljivo da ne dođe do oštećenja krovnog pokrivača od lima.
| Obračun po m3 | m3 | 0.6
1.11. | Demontaža instalacije vodovoda i kanalizacije
Demontaža postojeće vodovodne instalacije od pocinčanih i pvc cevi (vidljivih i uzidanih)
| Obračun po sanitarnom mestu | kom | 3
1.12. | Demontaža elektro instalacije
Demontaža postojeće elektro vidljive instalacije sa kanalicama, utičnicama i prekidačima
| Obračun za komplet objekat 120m2 | kom | 1
1.13. | Demontaža i montaža klima uređaja
Demontaža i ponovna ugradnja postojećih spoljnih jedinica klima uređaja nakon izrade ETICS fasade
| Obračun po kom u za funkionalno stanje | kom | 2
2 | ZEMLJANI i SANACIONI RADOVI
2.1. | Ručni iskop nasipa
Ručni iskop nasipa i zemlje za formiranje stepeništa i vršenje instalacionih radova.
| Obračun po m3 iskopanog materijala | m3 | 4
2.2. | Tampon šljunak
Nasipanje i nabijanje tampon sloja šljunka ispod podne konstrukcije stepeništa u debljini 15cm u zbijenom stanju.
| Obračun po m3 u zbijenom stanju | m3 | 3
2.3. | Odvoz viška zemlje
Utovar, odvoz i istovar viška zemlje na mesto gde odredi investitor
| Obračun po m3 | m3 | 2
3 | BETONSKI RADOVI
3.1. | Armirano betonska konstruktivna greda
Betoniranje ab greda betonom C25/30 (MB30). Cenom obuhvatiti sve radove na šalovanju, podupiranju, pripremi, betoniranju i negovanje betona. Armatura uračunata u cenu.
| Obračun po m3 | m3 | 0.4
3.2. | Armirano betonski nadprozornici i nadvratnici u postojećem delu
Betoniranje ab nadprozornika i nadvratnika betonom C25/30 (MB30). Cenom obuhvatiti sve radove na šalovanju, podupiranju, pripremi, betoniranju i negovanje betona. Armatura uračunata u cenu.
| Obračun po m3 | m3 | 2
3.3. | Izrada delova armirano betonske podne ploče
Betoniranje ab podne ploče debljine d=10cm, betonom C25/30 (MB30). Cenom obuhvatiti sve radove na pripremi, betoniranju i ugradnji mrežaste armature Q-138 (10x10cm...4,2mm) u donjoj zoni ploče. Nakon betoniranja obezbediti negovanje betona.
| Obračun po m2 | m2 | 15
3.4. | Izrada armirano betonskih stepeništa
Betoniranje ab ulaznog stepeništa betonom C25/30 (MB30). Cenom obuhvatiti sve radove na pripremi, betoniranju i ugradnji mrežaste armature Q-138 (10x10cm...4,2mm) u donjoj zoni ploče. Nakon betoniranja obezbediti negovanje betona. Završna obrada štampani bojeni beton.
U kalkulaciji je i stepenište unutar prostorije filtera eko česme.
| Obračun po m3 | m3 | 2.5
3.5. | Betonska kapa postojećeg dimnjaka
Rušenje i betoniranje nove betonske kape postojećeg dimnjaka dimenzija 75x75cm. Ukalkulisati rušenje, oplatu, armaturu, betoniranje i negu betona. Kapa je na visini oko 2,50m iznad krova.
| Obračun po kom | kom | 1
5 | ZIDARSKI RADOVI
5.1. | Zaziđanje otvora blokom d=25cm
Zaziđivanje otvora opekarskim blokom debljine 25cm u produžnom malteru 1:2:6 prema uputstvu proizvođača. U kalkulaciji je i radna ili pomoćna skela.
| Obračun po m3 | m3 | 2
5.2. | Izrada plivajućeg cementnog estriha
Izrada cementnog estriha dograđenog i rekonstruisanog dela objekta mašinskim putem debljine 5-7 cm preko sloja termičke izolacije. Estrih podeliti u dilataciona polja maks. površine unutra 25m2, napolju 5m2 a od bočnih zidova odvojiti postavljanjem traka termičke izolacije d=2cm. Estrih armirati staklenim vlaknima ili šulc mrežom. Estrih se mašinski perdaši za polaganje finalnog poda.
Obračun po m2
| Dograđeni deo | m2 | 53
| Rekonstruisani deo | m2 | 15
5.3. | Izrada izravnavajućeg sloja poda vezanog za podlogu
Izrada izravnavajućeg sloja poda preko postojeće podloge sa koje je skinuta završna obloga. Sva veća ispupčenja u podu se moraju odstraniti mehaničkim putem. Podloga mora da bude stabilna, čista, bez trošnih materijala, prašine i bez masnoće. Prvo se nanosi prajmer a zatim sloj samorazlivajuće cementne košuljice (Isomat ili sl.) u debljjni 10-30mm sa dodatkom peska prema recepturi i uputstvu proizvođača.
| Rekonstruisani deo | m2 | 90
5.4. | Malterisanje zidova od opeke i blokova
Malterisanje zidova od opeke i opekarskih blokova produžnim malterom 1:3:9 uz prethodno prskanje cementnim mlekom sa finalnim perdašenjem.
Obračun po m2
| Unutrašnji zidovi dograđeni deo | m2 | 210
| Unutrašnji zidovi rakonstruisani deo (popravke oštećenja) | m2 | 80
| Unutrašnji plafoni dograđeni deo | m2 | 56
| Obijeni fasadni malter i delovi negrejanog prostora | m2 | 45
7 | IZOLATERSKI RADOVI
7.1. | Izrada hidroizolacije podova
Izrada horizontalne hidroizolacije poda dograđenog i rekonstruisanog dela od hidroizolacionih traka sa osnovom od staklenog voala debljine 4mm sa odgovarajućim premazima i zavarenim preklopima min 10cm. Zavareni preklopi 10cm se odnose i na vezu zid pod i vezu sa vertikalnom hidroizolacijom zidova.
U sanitarnim prostorijama hidroizolaciju podići uz zid do visine 10cm u vidu kadice.
Obračun po m2 nanete hidroizolacije
| Dograđeni deo | m2 | 56
| Rekonstruisani deo | m2 | 20
7.2. | Izrada termičke izolacije poda
Nabavka i postavljanje XPS ploča (λ=0.035W/mK), debljine 10cm u pod dograđenog dela sa pokrivanjem pvc folijom. U rubnom delu sokle uz zid postaviti ploče debljine 2cm. Ploče postaviti i u vratima.
| Obračun po m2 podne površine | m2 | 55
7.3. | Izrada termičke izolacije međuspratne konstrukcije tavanca
Termička izolacija tavanca se izvodi postavljanje parne brane, tvrde mineralne vune u pločama u debljini 2x10cm postavljene na preklop i paropropusne vodonepropusne folije.
Transport materijala preko otvora na zabatu tavanca.
| Obračun po m2 | m2 | 180
7.4. | Izrada termičke izolacije fasade
Izrada ETICS fasade - bez završne fasade i skele koja je obračunata posebno u debljini 15cm preko opekarskih blokova i betonskih elemenata. Termoizolacija je od kamene mineralne vune, u skladu sa standardom EN 13162, tipa Knauf Insulation ili slične, FKD-S Thermal, minimalne toplotne provodljivosti λ=0.035 W/mK, klase gorivosti A1.
Ploče dodatno mehanički pričvrstiti tiplovima sa čeličnim nerđajućim vijcima ili klinovima 6-8kom/m2 sa dubinom ankerisanja min 5-6cm u punoj opeci i betonu a 8-9cm u opekarskim blokovima.
Na sve uglove objekta i oko otvora postaviti ugaone profile sa integrisanom mrežicom a dijagonale otvora na fasadi dodatno ojačati postavljanjem dijagonalne armature, mrežice od staklenih vlakana dim 20x40cm. Predvideti i profile za spoj sa prozorom, okapne i ostale potrebne profile.
Na termoizolacione ploče naneti i sloj polimer-cementnog lepka u koji se utiskuje armatura, mrežica od staklenih vlakana alkalno otporna, sa preklopom od min 10cm težine 145-160g/m2. Nakon toga se nanosi II sloj lepka kao sloj za gletovanje (debljine slojeva lepka i vreme sušenja prema uputstvu proizvođača lepka). Posle sušenja lepka, ravnomerno po celoj površini, naneti podlogu za završni sloj.
Prozorske špaletne postojećih prozora obložiti mineralnom vunom debljine 3cm
U količini je i zid vetrobrana prema prostoriji za intervencije.
| Mineralna vuna d=10cm | m2 | 270
| XPS ploče d=10cm /sokla/ | m2 | 30
8 | GIPSARSKI RADOVI
8.1. | Izrada zida od gipskartonskih ploča d=10cm
Izrada pregradnih zidova od gipskartonskih ploča deblјine 12.5mm u ukupnoj deblјini zida 10cm. Konstrukciju čine UW i CW pocinčani profili deblјine 75mm. Ispunu čini mineralna vuna debljine 5cm. Kroz šuplјinu se provlače instalacije vodovoda kanalizacije i elektrike. Ugraditi sva ojačanja za kačenje sanitarnih uređaja, prodore instalacija, i sl. Sastave ploča bandažirati i obraditi glet masom. Sve odraditi po uputstvu proizvođača. U vlažnim prostorijama upotrebiti vlagootporne ploče.
| Obračun po m2 | m2 | 45
8.2. | Ojačanja otvora u gipskartonskom zidu
Nabavka i ugradnja čeličnih okvira za štokove vrata od pocinkovanog lima debljine 2mm
| Obračun po kom | kom | 5
8.3. | Protivpožarni zid 90 min. od gips kart. ploča
Izrada pregradnih zidova od vatrootpornih gipskartonskih ploča deblјine 2x12.5mm u ukupnoj deblјini zida 15cm. Konstrukciju čine UW i CW pocinčani profili deblјine 100mm. Ispunu čini mineralna vuna debljine 10cm. Sastave ploča bandažirati i obraditi glet masom. Sve odraditi po uputstvu proizvođača. U vlažnim prostorijama upotrebiti vlagootporne ploče. Priložiti atest za vatrootpornost 90 min.
| Obračun po m2 | m2 | 20
8.4. | Plafon od monolitnih gipskartonskih ploča
Izrada plafona od gipskartonskih ploča debljine 12.5mm ispod parne brane preko potkonstrukcije od limenih profila i sa šupljinom za vođenje instalacija. Bušenje parne brane za prodor instalacija nije dozvoljeno.
| Obračun po m2 | m2 | 1
9 | STOLARSKI I BRAVARSKI RADOVI
9.1. | Pvc stolarija
Izrada i montaža stolarije od pvc profila bele boje sa Uf≤1.30W/m2K, zastakljena dvostrukim niskoemisionim staklom punjenim plemenitim gasom sa Ug≤1.1W/m2K. Čelična ojačanja u profilu uskladiti sa veličinom prozora.
Zaptivanje štoka i zida poliuretanskom penom
Unutrašnja prozorska daska od pvc profila širine do 20cm podvučena pod okvir. Spoljašnja prozorska okapnica od vučenog aluminijumskog plastificiranog profila širine do 17cm podvučena pod okvir u ceni.
Mere uzeti na licu mesta a rubove otvora prilagoditi ugradnji.
Obračun po kom
| poz 1 proizv. mere 120x140cm | kom | 1
| poz 2 proizv. mere 100x60cm | kom | 1
| poz 3 proizv. mere 60x60cm | kom | 2
9.2. | Aluminijumska bravarija sa prekidom termičkog mosta
Štokovi i krila od aluminijumskih plastificiranih profila bele boje sa prekidom termičkog mosta, Uf≤1.90W/m2K, zastakljena dvostrukim niskoemisionim staklom punjenim plemenitim gasom sa Ug≤1.1W/m2K, (Uw≤1.50W/m2K). Parapetni deo od aluminijumskog sendvič panela u sistemu bravarije.
Vrata su bez praga a sa maksimalnom denivelacijom u pragu 2cm. Okov standardni, 3 šarke, elzet brava, 3 ključa, automat za samozatvaranje, otvaranje napolje.
Ugradnja u spoljnoj ravni zida. Zaptivanje štoka i zida poliuretanskom penom.
Izrada prema šemi.
Obračun po kom
| poz 11 proizv. mere 148x280cm | kom | 1
| poz 12 proizv. mere 118x210cm | kom | 1
| poz 13 proizv. mere 101x210cm | kom | 1
| poz 14 proizv. mere 108x210cm | kom | 1
| poz 15 proizv. mere 160x280cm | kom | 1
9.3. | Aluminijumska hladna bravarija
Štokovi i krila od aluminijumskih plastificiranih profila bez zahteva termičke izolacije. Zastakljenje dvostrukim termoizolacionim staklom bez zahteva termičke izolacije. Parapetni i deo u spuštenom plafonu od aluminijumskog sendvič panela u sistemu bravarije. Vrata su bez praga. Okov standardni, 3 šarke, automat za samozatvaranje, otvaranje napolje.
Izrada prema šemi.
Obračun po kom
| poz 31 proizv. mere 148x280cm | kom | 1
| poz 32 proizv. mere 110x200cm (WC) | kom | 2
9.4. | Drvena stolarija - unutrašnja vrata
Štok vrata u širini zida od kombinacije medijapana i drveta zaobljen sa gumenim dihtunzima. Krilo vrata od kombinacije papirnatog saća i medijapana. Površinska obrada od melaminskih folija u nijansi po izboru investitora. Kvalitetne kvake, šarke i tri ključa.
Mere uzeti na licu mesta a rubove otvora prilagoditi ugradnji.
Obračun po kom
| proizv. mera 91/205 cm | kom | 9
| proizv. mera 81/205 cm | kom | 2
| proizv. mera 71/205 cm | kom | 1
9.5. | Protivpožarna vrata
Puna protivpožarna vrata otpornosti na požar 60 minuta sa mehanizmom za samozatvaranje na oprugu. Otvaranje u smeru evakuacije. Vrata opremiti antipanik bravama. Pribaviti atest na traženu vatrootpornost. Mere uzeti na licu mesta a rubove otvora prilagoditi ugradnji.
Izrada prema šemi.
Obračun po kom
| poz 91 proizv. mera 90/200 cm | kom | 1
10 | LIMARSKI RADOVI
10.1. | Prepravka olučnih cevi
Demontaža i ponovna montaža postojećih olučnih cevi nakon izrade ETICS fasade debljine 10cm. Cevi su prosečne dužine 5m.
| Obračun po kom | kom | 6
10.2. | Zatvaranje prodora dimnjaka nakon rušenja
Zatvaranje prodora dimnjaka dimenzija 40x40cm nakon rušenja čeličnim pocinkovanim plastificiranim limom.
| Obračun po kom | kom | 2
10.3. | Opšav zabata
Opšav zida zabata nakon postavljanja termoizolacije usled promene debljine zida čeličnim plastificiranim limom r.š. 70cm.
| Obračun po m1 | m1 | 13
10.4. | Prozorske okapnice postojećih prozora
Prozorske okapnice postojećih prozora od čeličnog plastificiranog lima d=0.7mm razvijene širine do 30cm podvučene pod okvir.
| Obračun po m1 | m1 | 10.7
11 | FASADERSKI RADOVI
11.1. | Izrada završnog sloja ETICS fasade
Izrada završnog dekorativnog vododbojnog a paropropusnog sloja ETICS fasade od akrilnog maltera boje po izboru, granulacije zrna 1,5mm u zaribanoj strukturi. U cenu uračunati i impregnaciju podloge prema uputstvu proizvođača.
| Obračun po m2 | m2 | 260
11.2. | Izrada završnog sloja ETICS sokle
Izrada završnog dekorativnog vodoodbojnog sloja ETICS fasade od kulirplasta po izboru. U cenu uračunati i impregnaciju podloge prema uputstvu proizvođača.
| Obračun po m2 | m2 | 20
12 | KERAMIČARSKI RADOVI
12.1. | Postavljanje podnih keramičkih pločica
Nabavka materijala i lepljenje podnih protivklizajućih keramičkih pločica, I klase, većeg formata prema izboru investitora u lepku. U cenu ulazi i rastur materijala. Na spoju sa soklom postaviti trajnoelastični kit.
| Obračun po m2 | m2 | 132
Sokla od istog materijala visine 15cm
| Obračun po m1 | m1 | 180
12.2. | Postavljanje zidnih keramičkih pločica
Nabavka materijala i lepljenje zidnih keramičkih pločica I klase, većeg formata, u lepku na malterisane zidove i zidove od gipskartonskih ploča. U cenu ulazi i postavljanje aluminijumskih ugaonih lajsni. Zidne pločice se u sanitarni prostorijama i na mestu umivaonika postavljaju u visini 1.60m.
| Obračun po m2 | m2 | 80
12.3. | Postavljanje podnih pločica ulaza
Nabavka materijala i lepljenje podnih granitnih protivklizajućih keramičkih pločica, I klase, prema izboru investitora u cementnom malteru ili lepku. U cenu ulazi i rastur materijala. Na spoju sa soklom postaviti trajnoelastični kit.
| Obračun po m2 | m2 | 9
Sokla od istog materijala visine 15cm
| Obračun po m1 | m1 | 10
14 | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
14.1. | Gletovanje unutrašnjih zidova
Gletovanje unutrašnjih zidova i plafona glet masom sa potrebnim predradnjama za dobijanje potpuno ravne površine.
Obračun po m2
| Zidovi | m2 | 560
| Plafon | m2 | 130
14.2. | Bojenje gletovanih zidova i plafona
Priprema podloge i bojenje unutrašnjih zidova i plafona poludisperzivnim bojama u tonu po izboru investitora u dva sloja sa pretpremazom.
Obračun po m2
| Zidovi | m2 | 560
| Plafon | m2 | 130
14.3. | Popravka drvenog opšava strehe
Popravka drvenog dela opšava strehe na zabatu. Iskoristiti postojeću oblogu, zameniti štafle.
| Obračun po m2 | m2 | 3
3 | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
NAPOMENA: Cenom obuhvatiti; nabavku, transport, skladištenje i ugradnju kvalitetnog materijala, sve potrebne skele i sretstva za horizontalni i vertikalni transport kao i potrebnu zaštitu kako ljudi tako i izvedenih radova
I. ZEMLJANI RADOVI
1 | Ručni iskop zemlje za rovove vodovoda i kanalizacije sa utovarom u kolica transportom van objekta sa istovarom na privremenu deponiju.
|  | m3 | 7
2 | Nasipanje i planiranje peska kao tampona ispod cevi u sloju od 10 cm, po polaganju tampona i cevi u rov, rov do kote od koje će se betonirati noseća ploča poda, nasipati peskom u slojevima po 20 cm sa nabijanjem dopotpune zbijenosti
|  | m3 | 6
3 | Utovar zemlje i šuta nastalog usled iskopa rovoca. Materijal utovariti mašinskim putem u kamione i odvesti na deponiju udaljenu do 5 km
|  | m3 | 32
II. ZIDARSKI RADOVI
1 | Izrada kanalizaciono šahta od pune opeke u produžnom malteru debljine zidova d 12 cm , šaht svetlog otvora 100x100 cm visine do 100 cm sa obrađenom kinetom u dnu, na vrhu obrađen armirano betonskom pločom d 15 cm sa okruglim šaht poklopcem Ø 600 mm 30 kN. Alternativa: ugraditi tipske betonske šahtove
|  | kom | 1
2 | Prosecanje betonske podloge podova unutar objekta debljine oko 8 cm, u liniji gde se iskopavaju rovovi za polaganje vodovodnih i kanalizacionih cevi. Usitnjavanje betona, utovar u kolica i odvoženje šuta van objekta na privremenu deponiju.
| šlic širine 50 cm | m´ | 32
| šlic širine 30 cm | m´ | 28
3 | Dovođenje u prvobitno stanje noseće podne ploče na području gde su kopani rovovi za postavljanje vodovodnog i kanalizacionog razvoda, betoniranjem betonom MB 20 u sloju debljine oko 8 cm
|  | m2 | 25
4 | Probijanje temeljnih zidova na mestu prolaska kanalizacionograzvoda. Otvori dimenzije 20/20 cm.Utovar šuta u kolica i odvoženje na privremenu deponiju
| betonski zid | kom | 2
| zid od opeke u produžnom malteru | kom | 4
5 | Popravka, popunjavanje šliceva u zidovima, prosečne širine oko 8 cm i dubine 5 cm, na mestima gde su postavljene vodovodne i kanalizacione cevi. Šliceve zaptiti produžnim malerom sa izravnavanjem letvom u liniji postojećih zidova i završnim perdašenjem
|  | m´ | 25
6 | Pažljiva demontaža postojećih sanitarnih uređaja sa svim pratećim komponentama i opremom, stavljanjem na raspolaganje investitoru uz pismeni dokument sa odlaganje na mesto gde investitor odredi
|  | kom | 7
III. INSTALATERSKI RADOVI
NAPOMENA: Cenom obuhvatiti; sva neophodna štemovanja zidova i međuspratne konstrukcije uz obraćanje posebne pažne na konstruktivnu stabilnost objekta.U sklopu pozicije obuhvatiti i odnošenje nastalog šuta. Pre konačnog zatvaranje šliceva i obrađivanja površina izvršiti predhodno ispitivanje postavljene instalacije na probni pritisak.
1 | Izrada razvoda vodovodne instalacije za sve potrošače u objektu ,sa PXSa vodovodnim cevima proizvod Rehau tip Rautitan za radni pritisak od 10 BAR-a i temperaturu vode od 70° sa svim potrebnim spojkama i fiksiranjem za konstrukciju prema uputstvu proizođača cevi
| propilen PVC cevi DN 20 mm ( 1/2˝) | m´ | 30
| 25 mm ( 3/4˝) | m´ | 34
| 32 mm ( 1˝) | m´ | 6
2 | Oblaganje vodovodnih cevi paronepropusnom profilisanom uzolacijom d 9 mm
| propilen PVC cevi DN 20 mm ( 1/2˝) | m | 4
| 25 mm ( 3/4˝) | m | 3
3 | Ugradnja propusnih ventila na vodovodnoj instalaciji sanitarnih potrošača
| polipropilenski PVC DN 20 mm ( 1/2˝ ) | kom | 14
| 25 mm ( 3/4˝ ) | kom | 2
4 | Montaža česme sa holenderom u kotlarnici i u prostoriji gde je veš mašina
|  | kom | 2
4 | Ugradnja podnih protočnih plastičnih slivnika u sanitarnim čvorovima slivnici protočni, plastični Ø 50 mm sa četvrtastom rešetkom 15x15 cm izrađena od inoksa
| Ø 50 mm | kom | 4
| Ø 100 mm | kom | 1
5 | Montaža polipropilenskih kanalizacionih bešumnih cevi tip RUPIANO zajedno sa odgovarajućim fazonskim komadima i račvama proizvođača REXAU. Horizontalni razvod kanalizacije ispod podova unutar objekta položiti u padu od min 2 %. Na mestima gde je skretanje štranga veće od 45° isto obavezno izvršiti spajanjem dva luka od 45˛Na svaku vertikalu obavezno postaviti revizioni fazonski komad sa poklopcem
| profil cevi Ø 50 mm | m | 7
| 110 mm | m | 18
| 160 mm | m | 27
6 | Montaža kanalizacionih PVC ventilacija
| kapa Ø 160 mm | kom | 3
7 | Spajanje kanalizacionih i vodovodnih cevi na postojeću instalaciju | kom | 2
UKUPNO:
IV. SANITARNI UREĐAJI
NAPOMENA: Sve sanitarne uređaje i prateći pribor, nabavljati i postavljati isključivo uz saglasnost investitora ili projektanta enterijera. Prema planiranim i nabavljenim uređajima izvršiti predhodno usklađivanje instalacije.
1 | Ugradnja komplet stojeće WC šolje sa nisko montažnim vodokotlićem tipa ˝Geberit˝sa fiksiranjem na zid, sa EK ventilom i spojnim brinox crevom drvenom daskom, držačem za papir i četkom za čišćenje
|  | kom | 4
2 | Montaža umivaonika sa pričvršćivanjem na zid. Umivaonik od belog fajansa dimenzije 500/400 mm zajedno sa jednoručnom slavinom za vodu sa montažom na umivaonik, sa odlivnim sifonom, držačem za sapun i peškir
| za hladnu vodu | kom | 5
| za toplu i hladnu vodu | kom | 1
3 | Ugradnja dvodelnog sudopera od rostfraja sa odlivnim sifonom i česmom za TH vodu sa montažom na sudoper | kom | 2
4 | Ugradnja zidnog ogledala iznad lavaboa . Ogledalo dimenzije 60x50 cm sa etažerom
|  | kom | 6
5 | Ugradnja potisnog elektro bojlera ispod sudopera zapremine 5 l sa kazanom od prohroma. .
2
4 | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
I | NAPOJNI KABLOVI
1.1. | Isporučiti i položiti u zid ispod maltera i iznad spuštenog plafona kabel tipa N2XH J 5x6 mm². Pod ovom pozicojom se podrazumeva i uvlačenje kablova u razvodne ormane, i uvezivanje u istim. | m | 70
1.2. | Premazivanje kablova sa vatrootprnom masom na mestima prelaska kablova kroz zid između požarnih zona, na dužini od 1m sa svake strane. Obračun po kg utrošene mase | kg | 10
II | SVETILJKE
2.1 | Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljke. S2- Širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu u spuštene plafone bez okvira adaptera. Kućište svetiljke je od pocinkovanog čelika obojenog poliesterskim prahom RAL 9003, a diode od transparentnog pleksiglasa. LED svetiljka sa 25W /4000 K/ 600x600mm sa izvorom i. Stepen mehaničke zaštite je IP40, a otpornost na udar IK05. od 80. Efekat blještanja UGR <19. | kom | 28
Nivo efikasnosti 140lm / W, ukupan inicijalni fluks sistema 3700lm a izlazni 3500lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 25W. Koeficijent snage 0.95. Nakon 60.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Izrašena po sledećim standardima: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (fundametal requirements). EN 62471 (photobiological hazard). Poseduje CE i ENEC standard. kompl sa setom za ugradnu montažu
Ukupna snaga sistema je maksimalno 25W. Koeficijent snage 0.95. Nakon 60.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Izrašena po sledećim standardima: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (fundametal requirements). EN 62471 (photobiological hazard). Poseduje CE i ENEC standard. kompl sa setom za ugradnu montažu
2.2 | Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljke. S1- Širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafone bez okvira adaptera. Kućište svetiljke je od pocinkovanog čelika obojenog poliesterskim prahom RAL 9003, a diode od transparentnog pleksiglasa. LED svetiljka sa 7W /4000 K okruglii. Stepen mehaničke zaštite je IP54, a otpornost na udar IK05. od 80. | kom | 14
Efekat blještanja UGR <19. Nivo efikasnosti 140lm / W, ukupan inicijalni fluks sistema 1400lm a izlazni 1400lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 14W. Koeficijent snage 0.95. Nakon 60.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Izrašena po sledećim standardima: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (fundametal requirements). EN 62471 (photobiological hazard). Poseduje CE i ENEC standard. kompl sa setom za ugradnu montažu
2.3 | Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED antipanik svetiljke S3 Beghelli Euro Completa ili odgovarajuće. Antipanik svetiljka sa kućištem i protektorom izrađenim od polikarbonata u zaštiti IP42 IK08 dimenzija 300x138x55 sa 16 LED izvora svetlosti maksimum do 4W i reprodukcijom 360lm. Vidljivost sa 24 metara. Temperaturni opseg rada od -10 do +50 stepeni Celzijusa. Potrebno je da svetiljka ima mogućnost rada u režimu trajnog ili pripravnog spoja. Baterija Li-Fe sa minimum 3h autonomije. Garancija minimum 5 godina. Standardi koje poseduje svetiljka su EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN1838, UNI 11222 | kom | 16
III | INSTALACIJA PROVODNIKA
3.1. | Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti instalaciju vodovima tipa N2XH J 3x1,5 mm² , položenim u zid ispod malter, na odstojne obujmice.
| Sve kompletet | m | 460
3.2. | Sve isto kao tačka 3.1. samo za instalaciju monofaznih ŠUKO priključnica i ostalih monofaznih priključaka (unutrašnje jedinice klime, spoljna jedinica klima sistema), vodovima tipa N2XH J 3x2,5 mm² .
| Sve kompletet | m | 580
3.3. | Sve isto kao tačka 3.2. samo za instalaciju monofaznih priključaka (komandni vodovi, tasteri, kontakti na vratima) vodovima tipa N2XH J 2x1,5 mm² .
| Sve kompletet | m | 120
3.4. | Sve isto kao tačka 3.1. samo za instalaciju za izjednačavanje potencijala provodnikom tipa P/F Y 1x6 mm². Provodnik se postavlja od instalacione kutije za izjednačavanje potencijala (KIP) ili najbližeg razvodnog ormana do mesta spajanja sa metalnim masama kao što su cevi za vodovod i grejanje, spušten plafon, metalna bravarija, uzemljenje antistatik poda itd. Samo spajanje provodnika i metalnih masa izvesti sa obujmicama ili sa papučicama.
| Sve komplet po priključnom mestu | m | 20
3.5 | Sve isto kao i tačka 3.5. samo kabel tipa P/F Y 1x4 mm².
| Sve komplet | m | 180
IV | PRATEĆA OPREMA I UREĐAJI
4.1. | Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju, i povezati jednopolni prekidač 10A, bele boje, kompl sa maskom.
| Sve komplet | kom | 28
| Sve komplet | kom | 8
4.2. | Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju i povezati serijske prekidače 10A, bele boje, kompl sa maskom.
| Sve komplet | kom | 1
4.3. | Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju i povezati monofaznu priključnicu bele boje.
| Sve komplet | kom | 68
4.4. | Isporučiti, montirati u zid u unapred postavljenu instalacionu kutiju i povezati monofaznu priključnicu bele boje, IP44
| Sve komplet | kom | 17
4.5. | Isporučiti i montirati tipske kutije za izjednačavanje potencijala.
| Sve kompletet | kom | 5
4.6. | Isporučiti i montirati na zid/plafon OG kutije 100x100 za povezivanje instalacije u spuštenom delu plafona.
| Sve kompletet | kom | 35
V | RAZVODNI ORMANI
5.1. | Izraditi, isporučiti i montirati razvodni orman GRO prema jednopolnoj šemi. Orman je izrađen od dva puta dekapiranog lima (min. debljina 1,5 mm), IP 55, obavezno plastificiran sa gumenim zaptivačima. Ulaz kablova je i od gore (sem napojnog), preko odgovarajućih uvodnica (ostaviti uvodnice za rezervne vodove). Vrata ormana se zaključavaju tipskom bravicom. Sve veze u ormanu moraju biti izvedene finožičnim provodnicima odgovarajućeg preseka i postavljenim u odgovarajuće PVC kanale.
Svi ovi provodnici se završavaju hilznama i papučicama. U gornjem delu ormana izvesti ispitne priključke za "nulu" (N) i uzemljenje (PE). Nakon montiranja opreme stavlja se maska od pleksiglasa ili slično. Na vratima sa unutrašnje strane postaviti el. šemu samog ormana, a ispod svakog osigurača pločicu sa brojem tj. oznaku odgovarajućeg strujnog kruga. Naziv ormana RO kao i tip zaštite od indirektnog napona dodira i stepen zaštite IP ispisati na spoljašnjoj strani vrata.
| Sve kompletet | kom | 1
5.2. | Izraditi, isporučiti i montirati razvodni orman RO-1 prema jednopolnoj šemi. Orman je izrađen od dva puta dekapiranog lima (min. debljina 1,5 mm), IP 55, obavezno plastificiran sa gumenim zaptivačima. Ulaz kablova je i od gore (sem napojnog), preko odgovarajućih uvodnica (ostaviti uvodnice za rezervne vodove). Vrata ormana se zaključavaju tipskom bravicom. Sve veze u ormanu moraju biti izvedene finožičnim provodnicima odgovarajućeg preseka i postavljenim u odgovarajuće PVC kanale.
Svi ovi provodnici se završavaju hilznama i papučicama. U gornjem delu ormana izvesti ispitne priključke za "nulu" (N) i uzemljenje (PE). Nakon montiranja opreme stavlja se maska od pleksiglasa ili slično. Na vratima sa unutrašnje strane postaviti el. šemu samog ormana, a ispod svakog osigurača pločicu sa brojem tj. oznaku odgovarajućeg strujnog kruga. Naziv ormana RO kao i tip zaštite od indirektnog napona dodira i stepen zaštite IP ispisati na spoljašnjoj strani vrata.
| Sve kompletet | kom | 1
5.4. | Sve isto kao i tačka 5.3 samo razvodni orman RO-2. Orman opremiti prema jednopolnoj šemi.
| Sve kompletet | kom | 1
5.5. | Sve isto kao i tačka 5.3 samo razvodni orman RO-3. Orman opremiti prema jednopolnoj šemi.
| Sve kompletet | kom | 1
VI | INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA
6.1. | Isporučiti i postaviti u zemljani rov oko objekta u temelje u sloj mršavog betona pocinkovanu traku FeZn 30 x 4 mm kao uzemljivač.
| Sve komplet | m | 75
6.2. | Isporučiti i postaviti po krovu objekta pocinkovanu traku FeZn 25 x 3 mm na potpore.
| Sve komplet | m | 60
6.3. | Isporučiti i postaviti pocinkovanu traku FeZn 30 x 4 mm od uzemljivača do mernog spoja kao odvodno – dovodni vod. Traka se postavlja na zid. Prosečna dužina poc. trake je 3m
| Sve komplet | kom | 6
6.4. | Isporučiti i postaviti poc.traku FeZn 25x3 mm od mernog spoja do prihvatnog voda kao odvodno - dovodni vod. Poc. traka se postavlja na zid. Pod pozicijom se podrazumevaju i nosači za ugradnju na zid (na svakih 1,0m). Prosečna dužina trake je 4m.
Na mestima ventilisane fasade traku voditi unutra šupljine ili termičke izolacije.
| Sve komplet | kom | 6
6.5. | Isporučiti i postaviti poc. traku FeZn 30x4 mm od uzemljivača do pojedinih metalnih masa, oluka, ormana i dr. kao izvod za uzemljenje. Prosečna dužina izvoda je 3,0 m
| Sve komplet | kom | 3
6.6. | Isporučiti i formirati na naznačenom mestu merni spoj pomoću ukrsnog komada traka-traka.
| Sve komplet | kom | 8
6.7. | Isporučiti i izvršiti međusobno povezivanje između oluka (metalnog opšiva) i prihvatnog voda pomoću hvataljke za oluk.
| Sve komplet | kom | 8
6.8. | Isporučiti i izvršiti povezivanje između olučne vertikale i izvoda za uzemljenje pomoću obujmice za oluk.
| Sve komplet | kom | 8
6.9. | Isporučiti i izvršiti sva međusobna povezivanja uzemljivača (trake) sa izvodima za uzemljenje pomoću ukrsnog komada traka-traka.
| Sve komplet | kom | 12
5.2 | AUTOMATSKA DETEKCIJA I DOJAVA POŽARA
1 | Centrala za dojavu požara sa jednom petljom i svim potrebnim interfejsima, prema karakteristikama u tehničkom opisu, isporuka i montaža, UTC Fire & Security KFP-AF1 ili sl. po EN-54 standardu - isporuka i montaža | kpt. | 1
2 | Kućište sa akumulatorskim baterijama (2 kom) za centralu 12V/33A, isporuka i montaža | kpt. | 1
3 | Adresibilni automatski optički javljač požara sa podnožjem, isporuka i montaža UTC Fire & Security KL-731A + KZ-700 ili sl. po EN-54 standardu | kom. | 16
3 | Adresibilni automatski termički javljač požara sa podnožjem, isporuka i montaža UTC Fire & Security KL-710A + KZ-700 ili sl. po EN-54 standardu | kom. | 1
4 | Adresibilni ručni javljač požara, isporuka i montaža, UTC Fire & Security KAL-455 ili sl. po EN-54 standardu | kom. | 6
5 | Alarmna sirena za unutrašnje postavljanje, isporuka i montaža | kom. | 5
9 | GSM komunikator, isporuka i montaža | kom. | 1
10 | Kabel za realizaciju alarmne petlje tip Ј-H(St)H 2x2x0,8mm, položen u kanalicama ili fleksibilnom crevu, isporuka i montaža (cena kanalice ili creva, kabla i polaganja) | m. | 250
11 | Kabel za napajanje centrale i napojnih jedinica NHXHX 3x1,5mm², isporuka i montaža | m. | 25
12 | Kabel za sirene Ј-H(St)H 2x2x0,8mmFE180/E30, isporuka i montaža komplet sa svim priborom (tiple. vijci, obujmice) po standardu za ovaj tip kabla | m. | 70
13 | Ostali materijal - pločice za označavanje elemenata, nosači bužiri, šrafovi, ppsmeša za zatvaranje prodora kroz zidove požarnih sektora i dr. neophodni za realizaciju sistema, isporuka i montaža | pauš. | 1
14 | Radovi na realizaciji sistema, postavljanje centrale, javljača, kablova između njih, upotreba platforme za rad na visini, priključenje i puštanje sistema u rad, funkcionalno podešavanje, obuka korisnika, izdavanje zapisnika za MUP | pauš. | 1
15 | Izrada projekta izvedenog objekta | pauš. | 1
6 | MAŠINSKE INSTALACIJE
1 | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
1 | Pripremni radovi, pražnjenje postojeće instalacije
paušalno
2 | Demontirati radijatorske baterije u celom objektu
- demontirati radijatorske ventile na svim baterijama
- demontirati radijatorske navijke na svim baterijama
- demontirati odzračne slavine na svim baterijama
- demontirane radijatore očistiti i spremiti za novu montažu na projektovane lokacije
| kompletno | kom | 7
3 | Demontirati postojeću cevnu mrežu
| - demontiranu mrežu ukloniti sa gradilišta | m | 120
4 | Demontirati opremu u kotlarnici (pumpe, ekspantionu posudu, armaturu)
| - demontiranu opremu predati investitoru | paušalno
2 | RADIJATORSKO GREJANJE
1 | Isporuka i montaža panelnih radijatora Jugoterm Niš, za radne pritiske do 6 bar, površinski zaštićeni i ofarbani u boju po izboru Investitora
| tip 22-800/600 | kom | 1
| tip 22-400/600 | kom | 1
| tip 11-500/600 | kom | 1
| tip 11-400/600 | kom | 2
| tip 11-400/400 | kom | 3
2 | Isporuka i montaža držača panelnih radijatora | kom | 16
3 | Isporuka i montaža konzola ili nogu za člankaste radijatore
| deo NUT (držač) | kom | 2
| deo KUD (zidni) | kom | 2
4 | Isporuka i montaža držača za radijatore
| deo PUT-v | kom | 1
5 | Isporuka i montaža konzole za UTZ-R radijatore | kom | 18
6 | Isporuka i montaža čepova za radijatore DN25 | kom | 16
7 | Isporuka i montaža termostatski radijatorski ventila
| DN15 | kom | 15
8 | Isporuka i montaža termostatske glave | kom | 15
9 | Isporuka i montaža radijatorskih navijaka
| 1/2" | kom | 15
10 | Isporuka i montaža odzračnih ventila za ugradnju na svaki radijator
| 3/8" | kom | 15
11 | Isporuka i montaža slavine za punjenje i pražnjenje
| 1/2" | kom | 5
12 | Izrada i montaža duplih veza za grejna tela | kom | 15
13 | Isporuka i montaža crnih bezšavnih cevi za centralno grejanje prema SRPS EN10216-2:2014
| DN 15 | m | 168
| DN 20 | m | 18
| DN 25 | m | 18
14 | Pomoćni materijal za montažu cevi kao što su: konzole, vešalice, obujmice, rozetne za cevi, kiseonik, disu gas, elektrode za zavarivanje, hamb. lukovi i td. (Uzima se 50%, od cevne instalacije) |  | 0.5
15 | Čišćenje radijatora Te-600/110 i bojenje lak bojom otpornom na toplotu dva puta | m2 | 3.39
16 | Montaža demontiranih postojećih radijatora na nove lokacije | kom | 7
17 | Čišćenje i premazivanje zaštitnom bojom dva puta novoprojetovanog cevovda | m2 | 14.66
18 | Bojenje lak bojom otpornom na toplotu dva puta postojećih i novoprojektovanih cevi | m2 | 13.6
19 | Isporuka i montaža izolacije crnih cevi standardnim izolacionim plaštom za cevi
| DN25 | m | 10
3 | RADOVI U KOTLARNICI
1 | Isporuka i montaža elektro kotla MIKOTERM tip mTronic7000 12kW
podela stepeni snage 6x2 kW
U=3F/400V/50Hz
IP40
potrebni glavni osigurači 3x25A
minimalni poprečni presek kabla za trofazno naoajanje
sa sigurnosnim ventilom po=3 bar
max dopušten radni pritisak 2,2 bar
minimalni dopušteni radni pritisak 0,8 bar
max temperatura kotla 80oC
zapremina vode u sudu kotla 12,5 l
zapremina ekspanzione posude 8 lit
masaduređaja 25 kg
dimenzije 740x430x230mm
| mikroprocesorska jedinica EK_CPU_1_3 | kom | 1
2 | Isporuka i montaža cirkulacione pumpe
- proizvod WILO tip STAR-RS 25/4
V= 1 m3/h
H= 27 kPa
N=160W
I=0,21A
U= 1f/230V/50Hz
| IP44 F | kom | 1
3 | Isporuka i montaža kuglastih slavina za toplu i hladnu vodu, PN16
| DN 25 | kom | 4
| DN 20 | kom | 2
| DN 15 | kom | 4
4 | Isporuka i montaža odzračnog suda DN125x230, | kom | 2
5 | Isporuka i montaža manometra/termometra opsega, sa pratećim mufom.
0-100 oC
| 0-6 bar | kom | 2
4 | OPŠTI RADOVI
1 | Pripremni radovi na otvaranju gradilišta, smeštaju opreme i materiala, prenošenju podataka iz projekta i vršenje rasporeda opreme, upoznavanje sa postojećom instalacijom u objekat i sl. | paušalno
2 | Probijanje zida i medjuspratne konstrukcije za prodor cevi. Delove cevi kroz prodore zidova i tavanice zaštititi pvc bužirom. | kom | 16
3 | Ispiranje cevne mreže hladnom vodom više puta, sve dok ne pođe čista voda. Po izvršenom ispiranju sačiniti zapisnik od strane izvođača radova, nadzornog organa i investitora. | paušalno
4 | Hladna proba instalacije (na čvrstoću) vodenim pritiskom u trajanju od šest časova sa osmatranjem od 24 h. Po izvršenom ispitivanju sačiniti zapisnik od strane Izvođača radova, Nadzornog organa i Investitora. | paušalno
5 | Topla proba izrađene instalacije, u trajanju od 6.časova sa finom regulacijom, sačinjavanje zapisnika od strane Izvođača radova, nadzornog organa i Investitora. | paušalno
6 | Puštanje u rad kompletne instalacije sa finom regulacijom i obukom ovlašćenog korisnika za rukovanje i upravljanje postrojenjem. | paušalno
7 | Završni radovi sa primopredajom instalacije,tehničke dokumentacije, obukom korisnika, sačinjavanjem zapisnika od strane Izvođača, Nadzornog organa i Investitora. i slično. | paušalno
8 | Zatvaranje gradilišta, utovar i odvoz viška materijala, čišćenje prostora i transportni troškovi | paušalno
7 | OPREMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA
1 | Nabavka ručnog prenosnog aparata tipa „CO2-5kg“ | kom | 2
2 | Nabavka ručnog prenosnog aparata tipa „S-6A“ | kom | 2
3 | Ugradnja PP aparata sa visilicama sa tiplovanjem u zid ili stub | kom | 6
4 | Nabavka oznake lokacije za PP aparate prema tipu | kom | 4
5 | Nabavka oznake lokacije za unutrašnji zidni hidrant | kom | 0
6 | Nabavka i ugradnja tabli oznaka za pravce evakuacije prema evakuacionim izlazima | paušalno | 8
7 | Nabavka i ugradnja tabli sa natpisom EVAKUACIONA VRATA | paušalno | 5
8 | Nepredviđeni radovi (5% od ukupne vrednosti radova). Obračun paušalno.
| Obračun paušalno | pauš | 1
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave izjavu na sopstvenom memorandumu, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kojom će potvrditi da će u slučaju dodele Ugovora, izvršiti predmetne radove, u potpunosti na način predviđen tehničkom specifikacijom.